电气分册

1、 为什么固体绝缘介质吸湿后而击穿电压下降？

答：固体绝缘介质受潮后，因水分被吸收到固体介质内部或表面，它能溶解离子杂质或使强极性物质电离，且水本身在其他杂质影响下电离作用加强；因而使固体介质电离和介质损耗增大，造成击穿电压下降。

2、 为什么在较高电压（35kV以上）的配电装置中使用圆形汇流排？

答：在较高电压（35kV以上）的配电装置中，由于尖角部分电位梯度太高，会产生电晕；所以采用圆形汇流排。

3、为什么交流电磁铁铁芯的铆钉只用单排而不用双排？

答：铆钉如果用双排或多排可以提高铁芯的铆压质量，但双排或多排的铆钉和铁芯两面的夹板形成短路线圈，其中产生感应电流，增加损耗，并可能使局部过热影响使用；因此，交流电磁铁铁芯的铆钉只用单排而不用双排。

4、 为什么一般的“花线”绞在一起的两根中，总有一根是单色的，另一根是有花斑点的？

答：绞在一起的两根“花线”中，一根是单色的，另一根是有花斑点的，这样便于区别两根线的作用。因为有些用电器的接线对哪个头接地有一定要求，两根线用不同的花色，在接线时就能辨别哪根是出自地线，不必在接好后再试验。

5、为什么在三相四线制系统电路中中性线不能装熔断丝？

答：当发电机三相电势平衡而每相负载不等时，此时中性线内有电流，若中性线装了熔断丝而熔断时，中性线电流为零，这样各相电流、电压发生变动，使三相电压相差很大，某相电压可能将设备烧坏；因此，在三相四线制系统电路中，中性线不能装熔断丝。

6、为什么母线超过一定长度时要装伸缩补偿器？

答：母线超过一定长度时要装伸缩补偿器，是因为母线在温度变化时有热胀冷缩现象，如果没有伸缩补偿器，就会对母线的支撑绝缘瓷瓶产生危险的应力。

7、配电装置的汇流排为什么要着色？

答：配电装置的汇流排一般按A相为黄色、B相为绿色、C相为红色进行着色，这样使工作人员易于识别，且能起防锈作用。

8、为什么固定母线用的卡子不能拧得过紧？

答：母线在运行中有温升，特别是在短路电流通过时温升较高，母线会受热膨胀，如果固定母线用的卡子拧得过紧，则母线没有膨胀的余地，就会对瓷瓶产生较大的应力，严重时将造成母线断开。

9、为什么铜母线和铝母线连接要加铜铝过渡？

答：铜母线和铝母线连接要加铜铝过渡，其目的是预防氧化，减少接触电阻，防止接头发热破坏绝缘引起短路事故。在配电装置中，需要将铝导体与铜导体连接时，采用一头为铝、另一头为铜的特殊过渡触头。

10、为什么安装矩形母线于瓷瓶上时母线的孔眼一般都钻成椭圆形？

答：负荷电流通过母线时，会使母线发热膨胀，当负荷电流变小时，母线又会冷缩，负荷电流是经常变动的，因而母线就会经常伸缩。安装矩形母线于瓷瓶上时，将母线的孔眼钻成椭圆形，当母线伸缩时就适宜于沿纵向自由地移动，避免机械应力作用在瓷瓶上。

11、为什么较大容量熔断器的熔丝都装在纤维管内？

答：当熔丝发热熔断时会产生很大的电弧，可能引起相间短路和灼伤操作人员。如将较大容量熔断器的熔丝放在纤维管内，在熔断发生电弧时，管壁分析出气体，在管内形成很高的气压，使电弧熄灭，保障人身和设备安全。

12、为什么一些熔断器的熔管内要充石英砂？

答：熔断器的熔管内充石英砂作填料是为了利用石英砂构成的狭沟灭弧。电弧在石英砂中燃烧时，电弧与周围的石英砂紧密接触，冷却较好，增强去游离；熔件蒸发形成的炽热蒸气渗入到石英砂的粒隙中凝结，在石英砂的狭沟里金属蒸气减少，使电弧在短路电流未达到最大值时就完全熄灭。

13、为什么配电装置的开关中三级联动拉杆操作隔离开关的操作手柄应装在左边？

答：因为人们习惯用右手操作，当用右手拉隔离开关左边的操作手柄时，人身是侧在隔离开关的一边而不是正对着；因此，万一隔离开关因带电合闸或拉闸而发生电弧时，不致灼伤人员。配电装置的开关中，三级联动拉杆操作隔离开关的操作手柄应装在左边。

14、为什么在大容量的隔离开关中主刀通常由几个并行的较薄的刀片组成？

答：在大容量的隔离开关中，主刀由几个并行的较薄的刀片组成，这种结构可降低每把刀片担负的电流，使电流分配均匀，集肤效应减少，且可以增大散热面积和接触面积，减少损耗。

15、为什么有的触头在触片外侧加钢板？

答：在触片外侧加钢板可起到电磁封锁作用，当电流通过触头时，有磁力线通过外侧钢板，钢板便向内压缩，使触头不至于因电动力的作用分离。

16、为什么直流测速发电机的负载电阻要尽量选得大些？

答：直流测速发电机的负载电阻小时，负载电流增加，从而使电枢反应和电枢电阻及电刷接触电压降增大，随着负载电阻的减小，直流测速发电机的性能也将变差，严重影响直流测速发电机的工作精度；因此，直流测速发电机的负载电阻要尽量选得大些。

17、为什么电磁操动机构会出现不分闸的现象？

答：电磁操动机构出现不分闸的现象，其主要原因有：一是控制回路没有接通或接触不良；二是机构过死点太多；三是分闸铁芯顶杆过短；四是分闸铁芯未完全复位；五是操动机构和断路器本体装配不灵活；六是分闸线圈断了。

18、为什么绝缘栅片能起到灭弧作用？

答：在触头间发生的电弧进入与电弧垂直放置的绝缘栅片内，绝缘栅片将一个长电弧分成一串短电弧，将长电弧的能量分解，达到迅速冷却的目的，从而将电弧熄灭。

19、为什么变压器铁芯轭部与铁夹件间要绝缘？

答：变压器铁芯轭部与铁夹件间要绝缘的主要原因有：一是防止夹件将铁芯叠片短接，引起附加铁损的增加和产生局部过热；二是增大铁轭与夹件间的磁阻，减少通到夹件中的涡流损耗。

20、为什么变压器绕组会出现匝间短路？

答：变压器绕组长时间运行会造成匝间绝缘老化，其耐压系数降低，会造成匝间放电，形成短路。

21、为什么继电器的大部分触头都是垂直放置？

答：继电器的大部分触头垂直放置，是为了防止堆积灰尘而影响动作灵敏度，造成事故。

22、为什么电流较大的继电器电流线圈一般用梯形截面的铜条绕制？

答：继电器的电流线圈，一般都是用铜条沿窄边绕成的，绕制时，铜条的内侧受压力而使之变厚，外侧因受拉力作用使之变薄。如果用梯形截面的铜条绕制，则线圈的截面会成为均匀的矩形。

23、为什么小型电钻不用鼠笼式而用串激式的电动机？

答：单项鼠笼式的电动机最大转矩不高，如果用它拖动电钻，则手揿得稍重，即停止转动，不符合工艺要求；交流串激式电动机在负荷重时，能在很大的范围内降低转速增加转矩，不至于在用力稍重时即停止转动，且在负荷轻时能转动提高转速，增加钻孔的速度。因此，小型电钻不用鼠笼式而用串激式的电动机。

24、为什么要求隔爆型电气设备的接触面间隙在0.5mm以下？

答：当隔爆型电气设备的接触面间隙超过0.5mm时，如电气设备内部发生火花时就会传到外部，可能引起瓦斯、煤尘爆炸；当隔爆型电气设备的接触面间隙小于0.5mm时，内部发生的火花经过窄缝出来火花已消灭，温度也已下降，不会引起爆炸。

25、为什么运行中的电动机会冒烟？

答：运行中的电动机出现冒烟的可能原因有：一是定子绕组短路或接地；二是转子绕组短路接头松脱；三是转子扫膛；四是传转带太紧。

26、为什么低压电机必须用半闭口槽嵌线而不用开口槽？

答：电机定子和转子间的气隙愈大，激磁电流愈大，效率及功率因数均减低，开口槽相当于增加了气隙，会使电机的性能变坏，要获得较好的性能便须多用很多材料，所以尽可能避免采用。故低压电机必须用半闭口槽嵌线而不用开口槽。但是高压电机要将线圈的绝缘包好后整只放进，便不得不采用开口槽。

27、为什么直流电机的机座采用铸钢而交流电机的机座采用铸铁？

答：直流电机的机座不仅用来支持磁极，而且还作为导磁体，铸铁的磁导率要比铸钢低，导磁性能也不稳定，所以直流电机的机座采用铸钢制成；而交流电机的机座只是用来支持定子，不作导磁体，所以采用铸铁制成。

28、为什么一般直流电机的换向器装置在非轴伸端？

答：直流电机的轴伸与换向器如装置在同一端：一是直流电机的换向器需要经常检修、维护，而电机的轴伸端有原动机或被驱动机械，检修维护不方便；二是直流电机一般采用冷却空气从换向器端进入的通风形式，经过主极及电枢，然后在另一端排出，由于轴伸与换向器在同一端，进入电机的空气通过相连接的机械而被加热，影响电机的温升；三是与电机连接的机械产生的污物或有害气体，易被吸入而影响电机内部的清洁，甚至造成绝缘腐蚀或短路；四是由轴伸端传来的震动，将会影响换向器的正常工作，引起火花。故直流电机的换向器装置在非轴伸端。

29、为什么星形连接的三相异步电动机有一相断开后，电动机就不能正、反两个方向转了？

答：星形连接的三相异步电动机在运转中断掉一相电源后，相当于单相电动机，其电磁转矩的方向与原方向相同，使得电动机仍按原转动方向运转。这时如改变电源相序，因为缺相，电动机仍相当于单相电动机，其转矩方向保持不变，故电动机就不能正、反两个方向转了。

30、为什么异步电动机定子绕组断线启动不起来？

答：定子绕组若为星型接线，发生一相断线时，另外两相绕组为串联接电源线电压，通过单相电流，实为单相运行。这时电枢磁场为脉动磁场，脉动磁场为转速相同、旋转方向相反的两个旋转磁场的合成。这种磁场下对转子作用大小相同、方向相反的电磁力矩，总力矩为零，所以异步电动机定子绕组断线启动不起来。

31、为什么大型异步电动机常采用双鼠笼式转子？

答：大型异步电动机的额定电流大，启动时对电源电压的影响也大，减少启动电流、增加启动力矩更为必要。双鼠笼式转子启动时，因转子电路的频率最大，转子电抗大小对转子电流分布起主要作用，故电流主要分布在启动笼内，而启动笼有较大的电阻值，能够达到增加启动力矩并限制启动电流的效果。因此，大型异步电动机常采用双鼠笼式转子。

32、为什么在电机转子装入定子前要把线圈表面和铁芯内圆用压缩空气吹干净？

答：电机的定子经过一系列加工后，会在定子线圈表面和铁芯内圆附上许多微小的铁屑。当电机工作时，由于磁场的作用把这些铁屑吸入定转子的间隙及线圈间隙中，使电机发生故障。因此，在电机转子装入定子前要把线圈表面和铁芯内圆用压缩空气吹干净。

33、为什么封闭式三相鼠笼电动机有时前、后端盖均有3只带螺钉的孔？

答：封闭式三相鼠笼电动机的前、后端盖均有3只带螺钉的孔，这是专门供检查时测量电动机转子和定子间气隙用的，测量时可将螺钉拆下，将厚薄规插入即可方便地测出气隙。

34、为什么交流电路中一般不采用钢母线？

答：钢的电阻率为铜的6～8倍，用于交流大容量电路中势必会造成电压损失和能量损耗；另外，钢的导磁性较好，还会造成磁滞和涡流损耗。因此，交流电路中一般不采用钢母线。

35、为什么杆塔弧垂不能过大也不能过小？

答：杆塔弧垂的大小直接关系到线路的安全运行。弧垂过小，容易断线或断股；弧垂过大，则可能影响对地限距，在风力作用下容易混线短路。因此，杆塔弧垂不能过大也不能过小。

36、为什么架空导线的弛度随气候变化而变化，同一档内导线的弛度为何应相同？

答：弛度是一档距内导线悬挂最高点和最低点的高度差。因为金属导线具有热胀冷缩的性质，所以气温升高时架空导线的弛度增大；反之弛度减小。一般情况下，温度每升高10℃，弛度增长10%～20%。同一挡距内导线的弛度如果不同，则导线的固有摆动频率就不同，导线之间易相碰而造成短路。

37、为什么架空线路的导线一般采用多股绞线而很少采用单股线？

答：多股绞线与单股线相比具有如下优点：一是单股线由于制造工艺或外力而造成缺陷时就不能保证其机械强度，而多股线在同一处都出现缺陷的概率很少，多股线相对机械强度较高；二是截面较大时，多股绞线比单股线柔性高，便于导线的制造、安装、存放；三是当导线受风力作用而产生振动时，单股线容易折断，多股线则不易折断。因此，架空线路的导线一般采用多股绞线。

38、提高自然功率因数有哪些方法？

答：（1）正确的选择并合理使用电动机，使其不轻载或空载运行。（2）合理选择变压器容量，适当调整其运行方式，尽量避免变压器空载或轻载运行。（3）对于容量较大，且不需调整的电动机（如矿井通风机），尽量选用同步电动机，并使其运行在过激状态。

39、为什么在上线杆前要对所用登杆用具进行检查？

答：上线杆前对所用登杆用具进行检查，可以避免登高作业时因登高器具损坏、松动而造成人员伤害。

40、为什么20～35kV的电缆采用分相屏蔽而不采用统包绝缘？

答：20～35kV的电缆采用分相屏蔽绝缘可以避免电场中沿绝缘纸的切线分量，而沿切线的绝缘强度最弱，同时还可避免绝缘强度较小的充填物存在电场之内。

41、为什么低压电缆芯线是细丝制作？

答：根据集肤效应原理，同等截面的电缆相比，细丝芯线比粗丝芯线负载能力大，节省原材料，同时细丝电缆弯曲、扭曲系数大，方便使用；故低压电缆芯线采用细丝制作。

42、为什么多芯电力电缆多采用扇形芯线？

答：多芯电力电缆采用扇形芯线能使电缆内部充填得较紧，以减少绝缘物和外部保护层材料的消耗，缩小电缆外直径的尺寸，降低产品成本。

43、为什么电缆过墙壁时要使用穿墙管并严密封堵管口？

答：电缆过墙壁时使用穿墙管并严密封堵管口，这样做可以防止巷道变形对电缆造成挤压，避免发生火灾时火势沿电缆蔓延。

44、为什么电缆悬挂要遵循低压在上、高压在下的原则？

答：电缆悬挂时遵循低压在上、高压在下的原则，可以防止高压电缆发生事故时，对低压电缆造成损害，使事故扩大。

45、为什么电缆芯线必须使用压线板（卡爪）或线鼻子与电气设备进行连接？

答：如果电缆芯线不使用压线板（卡爪）或线鼻子与电气设备连接，则容易出现电缆接触面积小、压力不够、电缆连接松动等故障，导致接线柱和电缆头发热，烧毁接线柱，造成断相、接地和短路等故障。

46、为什么电缆不得拐急弯敷设？

答：如果电缆过急拐弯敷设会对电缆芯线及护套造成损伤，易出现事故。

47、为什么电缆在运输过程中不允许用铁丝或钢丝绳捆绑？

答：电缆在运输过程中不允许用铁丝或钢丝绳捆绑，这样可以防止对电缆外皮造成损伤。

48、为什么橡套电缆的弯曲半径不小于电缆外径的6倍？

答：如果橡套电缆的弯曲半径小于电缆外径的6倍，会对电缆芯线造成损伤，使外皮产生裂纹，电缆绝缘能力降低；因此，橡套电缆的弯曲半径不能小于电缆外径的6倍。

49、为什么要求电缆芯线、垫芯、护套不黏合？

答：电缆芯线、垫芯、护套不黏合有益于相对滑动，提高电缆的弯曲、扭曲性能。

50、为什么变电所电池室严禁烟火？

答：电池在充电中，当充电电流不能全部使极板作用于化学反应时，一部分电流将使电解液中的水电解为氢气和氧气析出，充斥于电池室中，当空气中的氢含量达到一定数量时，遇到明火可能发生爆炸；故变电所电池室严禁烟火。

51、为什么矩形母线并联使用时每相不能超过3条？

答：当工作电流超过单条母线的允许电流时，每相可用两条或3条矩形母线并联固定在支持绝缘子上，但每相条数增加，其允许电流受散热条件和集肤效应的影响，并不成比例增加；因此，矩形母线并联使用时，每相不能超过3条。

52、为什么高压电气设备检修时要设置临时遮拦？

答：高压电气设备检修时设置临时遮拦，是为了防止非专职工作人员误入作业现场，造成人员伤亡事故。

53、为什么绝缘棒上的金属钩子不宜太长？

答：绝缘棒上的金属钩子如果过长，在操作时容易造成接地或相间短路；因此，绝缘棒上的金属钩子不宜过长，根据规程要求，钩子长度以5～10cm为宜。

54、为什么并列运行的变压器要求各台变压器的接线组别相等？

答：当并列运行变压器的变比和阻抗电压相同，而接线组别不同时，会造成二次侧电压相位不同，即有电压差。在回路中会产生很大的环流，引起变压器过热，甚至将变压器烧坏。因此，并列运行的变压器要求各台变压器的接线组别相等。

55、为什么并列运行的变压器要求各台变压器的阻抗电压应相等？

答：当并列运行变压器的接线组别和变比相同，而阻抗电压不同时，因并列运行变压器的负载分配与阻抗电压成反比，则可能出现阻抗电压小的变压器已满载，甚至超载；而阻抗电压大的变压器仍处于欠载状态，以致容量不能合理利用。因此，并列运行的变压器要求各台变压器的阻抗电压应相等。

56、为什么降压站压负荷必须按照紧急拉路顺序操作？

答：降压站所馈出的用电负荷性质不同，当突然停电时对用户造成的损失程度不同；因此，在紧急情况下降压站压负荷时必须按照所制定的紧急拉路顺序进行操作，以免造成供电用户的重大损失及人身伤亡事故。

57、为什么油浸风冷式变压器停了风扇要降低容量运行？

答：油浸风冷式变压器安装风扇后，可提高油箱及散热器表面的冷却效率，一般油箱散热率提高60%，而其容量也比自冷变压器提高30%。如果油浸风冷式变压器在额定负载下运行，那么停了风扇，变压器只能带额定负载的2/3；故油浸风冷式变压器停了风扇要降低容量运行。

58、为什么低压检漏装置试验漏电间隔时间不能超过24h？

答：由于维护不及时，漏电保护装置运行中极易发生失效现象。规定每天应对低压检漏装置进行一次试验。

59、为什么要提高线路功率因数？

答：提高线路功率因数，可增加设备的供电能力，减少网络电压损失，提高供电质量。

60、为什么电容器脱离电源后还要放电？

答：电容器的两个带电体（极板）之间是绝缘的。两个带电体上的异性电荷，由于相互吸引（电场的束缚）的缘故，当从电源脱离后，仍然保存着电荷。如果人体触及带电体的任一极，电荷就经人体通向大地。若同时触摸到两个带电体，则通过人体进行放电。因此，电容器脱离电源后还要放电。

61、为什么避雷针会有引雷效应？

答：由于避雷针比被保护物高出许多，又和大地直接相连，当雷云先导接近时，避雷针与雷云之间的电场强度最强，雷云放电又总是朝着电场强度最强的方向发展；因此突出地面较高的避雷针具有引雷效应。

62、为什么会产生直击雷？

答：当雷云较低时，如果周围没有其他带异性电荷的雷云，就会在地面或凸出物（如建筑物）上感应出异性电荷，造成雷云与地面或凸出物之间的放电，产生强大的电流导入大地，即产生直击雷。

63、为什么会产生感应雷？

答：雷云接近地面时，在架空线路上感应出大量电荷，一旦雷云与架空线路某一部位放电，这部分电荷失去束缚，产生雷电流，并在周围空间引起电磁感应，使架空线路产生很大的感应电压，也就是通常所说的感应雷。

64、为什么避雷器火花间隙的并联电阻中只要有一只损坏，就会引起避雷器爆炸？

答：在工频电压作用下，由于频率较低，电容电流较小，间隙的电压分布主要决定于并联电阻。电阻正常时，每组间隙的电压分布是均匀的。如有一组间隙组的并联电阻断裂或烧坏时，电阻就变得很大，则加在避雷器上的电压绝大部分集中在该间隙组上，使其击穿。由于有一组间隙被击穿，间隙数目减少了，其他间隙也就相继击穿，使工频放电电压大大降低，引起避雷器的爆炸。因此运行中须注意监视并联电阻的情况。

65、互感器有哪几种？各有什么作用？有哪些注意事项？

答：（1）互感器有两类：电流互感器和电压互感器。电流互感器也称为仪用变流器。

（2）作用：A、隔离高低压电路。B、扩大二次设备的使用范围。C、有利于二次设备的小型化、标准化、有利于大规模的生产。

（3）注意事项：A、互感器的二次绕组及外壳均应接地；B、互感器的极性一定要接正确，否则将影响测量，甚至将引起事故；C、电流互感器的二次侧不得开路；电压互感器的二次侧不得短路。

66、为什么规程规定旋转电动机的防雷保护不仅要用避雷器，还要加装电容器？

答：由于制作工艺的影响，一般旋转电动机的绝缘水平是较低的，特别是线圈匝间绝缘。加装电容器是为了降低雷电波的陡度，避免匝间绝缘被击穿。因此，规程规定旋转电动机的防雷保护，不仅要用避雷器，还要加装电容器。

67、为什么会产生跨步电压？

答：当人所处的大地带电时，人跨步于这种带有不同电位的地面上，加上人两脚之间的电位有一定的差值，也就是所说的跨步电压。

68、为什么会产生雷电的反击现象？

答：当建筑物遭受雷击时，由于雷电流的作用，各点电位随雷电流通过的先后不同，彼此靠近的接地体间有可能发生放电，也就是雷电的反击现象。

69、矿用隔爆型高压配电箱的作用是什么？

答：矿用隔爆型高压配电箱用于有瓦斯、煤尘爆炸危险的煤矿井下，作为配电开关或控制保护变压器及高压电动机。

70、为什么建筑物的避雷针不允许使用建筑物内部的钢筋作接地引下线？

答：为顺利地引下雷电流，避雷针引下线的电阻应愈小愈好，但建筑物内部的钢筋在连接处大都采用绑扎，从导电角度来看，其过渡电阻很大，用钢筋来作避雷针接地引下线，会使雷电流不能顺利通过而影响防雷作用；因此，建筑物的避雷针不允许使用建筑物内部的钢筋作接地引下线。

71、为什么建筑物的烟囱容易遭到雷击？

答：烟囱一般都高于建筑物，容易使电场畸变吸引雷云放电；另外，烟囱里冒出的热气柱和烟气含有大量的导电质点和游离分子团，这些气团给雷云放电带来良好的条件。所以建筑物的烟囱容易遭到雷击。

72、为什么规定保护第一类危险建筑物避雷针的接地装置必须距离建筑物3m以上？

答：当直接雷击时，通过避雷针的冲击电流在接地装置上产生巨大的电压降落，如接地装置和建筑物之间的距离小于3m，则反击电压可能危害到建筑物，产生危险的后果。规程规定，避免受到反击电压的最小容许距离为3m，即保护第一类危险建筑物避雷针的接地装置必须距离建筑物3m以上。

73、为什么二次回路经过继电器触点后两端编号不相同？

答：二次回路的编号，根据等电位的原则进行，就是在回路中连接在一起的全部导线都用同一个数码来表示。当回路经过开关或继电器触点隔开后，因为触点断开时，其两端已不是等电位。故二次回路经过继电器触点后两端应给予不同的编号。

74、为什么电流互感器二次侧不能开路？

答：电流互感器二次侧开路会使二次侧产生高压，危及工作人员和设备的安全，并会使电流互感器的误差增大；故电流互感器二次侧不能开路。

75、为什么电流互感器的容量有的标伏安，有的标欧姆？

答：电流互感器的容量是指二次额定电流通过二次额定负载所消耗的功率，即用伏安标示；同时，由于电流互感器的容量与二次回路的阻抗成正比，而二次额定电流固定，当二次阻抗确定后，容量也就确定了。故也可用欧姆来标示。

76、为什么电压互感器二次不能短路？

答：如果电压互感器二次短路，则二次回路的阻抗仅有二次绕组的内阻，造成二次电流增大，使绕组迅速过热，烧坏绝缘；因此，电压互感器二次不能短路。

77、架空线路的导线有哪几种？各用于什么场合？

答：有铜绞线、铝绞线、钢绞线和钢芯铝绞线四种。（1）铜绞线，一般用于腐蚀严重的地区；（2）铝绞线，一般用在10KV 及以下线路；（3）钢绞线，只用于小功率的架空导线、或作避雷线与接地装置的地线；（4）钢芯铝绞线，用于机械强度要求高的输电和配电线路上。

78、为什么测量电气设备的接地电阻不在春、秋两季气候温和的时候进行？

答：测量电气设备的接地电阻不在春、秋两季气候温和的时候进行，是因为冬季最冷或夏季最干燥的时候，土壤电导率最低，所测结果才能符合规程要求。

79、为什么接地装置总是设法利用自然接地体？

答：由于自然接地体一般较长，与地面的接触面积大，因此流散电阻小，且自然接地体在地下往往是纵横交叉分布，面积较广，跨步电压较小，比较安全；此外，用自然接地体仅需一些连接导体或补加一些人工接地体，比全用人工接地体节约材料费用。故接地装置总是设法利用自然接地体。

80、为什么接地网的零件之间连接不能用锡焊？

答：接地网大部分埋在地中，不易检查断开情况，如果断开接地电阻就会增加，而当发生雷击或一相接地时，就会有过高的接触电压和跨步电压出现，易造成人身伤亡事故。因此接地网零件之间的连接要求非常严格，必须用螺丝连接或焊接，而不能用锡焊。因锡的熔点低，机械强度差，不能用来焊接。

81、为什么预应力钢筋水泥电杆中的钢筋不能兼作接地引下线？

答：预应力钢筋预先受到拉伸处理，钢筋内部的晶体排列发生了变化，使之能承受比一般钢筋较大的应力。如果预应力钢筋水泥电杆中的钢筋兼作接地引下线，当发生雷击时，雷电流大量流过钢筋，钢筋发热，会使内部结构变化，减小钢筋的强度。

82、为什么要测量电力设备的泄漏电流？

答：测量泄漏电流能发现电力设备绝缘贯通的集中缺陷、整体受潮，或有贯通的部分受潮以及一些未完全贯通的集中性缺陷、开裂、破损等。

83、什么是电力设备预防性试验？

答：电力设备预防性试验是指对已投入运行的设备按规定的试验条件（如规定的试验设备、环境条件、试验方法和试验电压等）、试验项目、试验周期所进行的定期检查或试验，以发现运行中电力设备的隐患、预防发生事故或电力设备损坏。它是判断电力设备能否继续投入运行并保证安全运行的重要措施。

84、继电保护装置的作用是什么？

答：当被保护线路或设备发生故障时，继电保护装置能配合断路器，自动地、有选择地将故障部分断开，保证非故障部分继续运行。当被保护设备或线路出现不正常运行状态时，继电保护装置能够发出信号，提醒工作人员及时采取措施。

85、为什么电磁式仪表的刻度是不均匀的？

答：电磁式仪表是由不动的线圈与连在指针轴上的可动铁芯片组成的，指针的偏转角与电流平方成正比；因此造成电磁式仪表的刻度不均匀。

86、为什么直流电流表用完后通常用一根铜线将表的两个接线柱连起来？

答：直流电流表大都是磁电系仪器，其线圈、轴、指针都很纤细而脆弱，在移动过程中，这些部件容易损坏。而在直流电流表用完后，用一根铜线将表的两个接线柱连起来，可使指针摆动所产生的电动势，在线圈中产生阻尼电流，遏制指针摆动过大而损坏。

87、为什么电度表电流线不允许断开？

答：电度表电流线断开后，会造成电流互感器开路产生危险电压，危及人身及设备安全，还会造成计量不准。

88、为什么交流电压表能近似地测量直流电压？

答：常用的交流电压表是电磁式的，当其线圈通过直流电流时，其可动铁片磁化，并被吸引产生转矩，其指针偏转，可近似地测量直流电压。

89、为什么用万用表检查晶体管电路的电阻时要把被测电阻的一端断开？

答：电路中往往有并联支路存在，如不把电阻的一端断开进行测量，则可能测出的是并联等效电阻值，而不是所要测的那个电阻的电阻值。只有把被测电阻的一端断开，然后再用万用表进行测量，才能保证测量结果的准确。

90、为什么绝缘电阻表停止转动和被测设备放电以后才能用手拆除测量连线？

答：绝缘电阻表在测量过程中，自身会产生高压。为防止测量人员在测量过程中遭到电击，必须等绝缘电阻表停止转动和被测设备放电以后才能手动拆除测量连线。

91、为什么用兆欧表测量电气设备的绝缘时测量导线不允许缠绕在一起？

答：如果两根测量导线缠绕在一起进行测量，当导线绝缘不好时，就相当于被测电气设备并接了一只低（绝缘）电阻，使测量不准确，同时还改变了被测回路的电容。作吸收比实验时则无法测得准确数据。因此，用兆欧表测量电气设备的绝缘时，测量导线不允许缠绕在一起。

92、为什么用兆欧表测量并联电容器、电力电缆等电容性试品的绝缘电阻时表针会左右摆动？

答：兆欧表系由手摇直流发电机和磁电式流比计构成。用兆欧表测量时，输出电压会随摇动速度变化而变化，输出电压微小变动对测量纯电阻性试品影响不大。但对于并联电容器、电力电缆等电容性试品，当转速高时，输出电压也高，该电压对被试品充电；当转速低时，被试品向表头放电，这样就导致表针左右摆动。

93、为什么要对电气设备绝缘进行交流耐压试验？

答：对电气设备绝缘进行交流耐压试验，能有效发现电气设备存在的较危险的集中性缺陷。

94、为什么直流耐压试验与交流耐压试验相比，直流耐压的试验设备容量可小些？

答：当试品电容量较大时，如用交流耐压试验，会有很大的电容电流，故要求试验变压器有较大的容量。当直流电源进行耐压试验时，可避免电容电流，只需供给绝缘体泄漏电流，该电流很小，是微安级，可减小试验设备的容量。因此，直流耐压试验与交流耐压试验相比，直流耐压的试验设备容量可小些。

95、为什么对并联电容器不进行极间耐压试验？

答：电容器的绝缘裕度极小，进行耐压试验可能造成绝缘损坏。我国规定电容器出厂耐压试验标准为：交流2.15倍额定电压，直流4.3倍额定电压，加压时间为10s。而投入运行后，不宜对并联电容器再进行极间绝缘耐压试验。

96、为什么整流电路中的滤波电容能起到滤波作用？

答：由于整流电路中的滤波电容对整流后的谐波呈低阻，从而大大削减负载电流中的谐波成分；另外，滤波电容具有储能作用，当二极管导通时，电容被充电，将电能储存起来，然后再逐渐放电，把电能传送给负载，使输出电压的直流成分提高，而脉动成分降低，从而起到滤波作用。

97、为什么阴雨天用摇表测量三相高压架空线的绝缘电阻时线间和线与地间均为零，但合上开关送电后却很正常？

答：因一条架空线上往往有很多瓷瓶，这些瓷瓶在阴雨天表面很潮湿，表面绝缘就很低，而摇表测出的绝缘电阻就是这许多瓷瓶表面绝缘电阻的总和，其数值当然是很低了，可能只有几万甚至几千、几百欧姆；而摇表的刻度单位是MΩ，对这些低绝缘数值就读不出而显示接近于零，但瓷瓶的真正内部绝缘还是很高。所以合上开关送电后不会造成短路或接地。

98、为什么断路器的控制回路中要采用电气防跳回路？

答：断路器合闸后，若由于某种原因，合闸控制开关接点未能断开，当继电保护动作使断路器跳闸，会造成断路器出现多次“跳-合”现象，扩大事故范围及毁坏断路器。

99、为什么要进行变压器短路试验？

答：变压器短路试验用以测定其阻抗电压、负载损耗，根据试验数据计算出短路阻抗。

100、为什么要测量变压器线圈的吸收比？

答：测量变压器线圈的吸收比可以进一步判断绝缘是否潮湿、污秽或有无局部缺陷。

101、为什么测量变压器绝缘电阻或吸收比时要规定对绕组的测量顺序？

答：测量变压器绝缘电阻或吸收比时，绕组对外壳的分布电容及绕组间的分布电容均被充电，当按不同顺序测量高压绕组和低压绝缘电阻时，绕组间电容发生的重新充电过程不同，会对测量结果有影响，导致附加误差；故需规定对绕组的测量顺序。

102、为什么电路中接上电容器后电流减小而电压增高？

答：运行中的电气设备都有阻抗存在，当电流通过这个阻抗时即会引起电压降。其中有迟相的无功电流，当电路中接上电容器后，由于进相的无功电流抵消了部分迟相无功电流，总电流必然减少，电路中的电压降也要较前减少，所以电压会比未接电容器时高。

103、为什么补偿电容器要装设放电设备？

答：补偿电容器整组从电源断开后，储存的电荷能量是很大的，因而在补偿电容器的两极上残留着一定的电压。电容器组在带电荷的情况下，如果合闸投入运行，就可能产生很大的冲击合闸涌流和很高的冲击电压，如果工作人员触及电容器，就可能被电击伤或灼伤。因此，补偿电容器要装设放电设备。

104、为什么熔断器除标明额定电流外，还标明额定电压？

答：熔断器是利用电流的热效应起保护作用的，当被保护处发生短路时，保险丝即熔断。但保险丝只是电路中很短的一段，保险丝熔断后，断开处不应产生电弧，因而要求保险丝具有与开路电压相适应的长度。其允许的开路电压也应一定，所以熔断器除标明额定电流外，还需要标明额定电压。

105、为什么电容器要设置单台熔断器保护？

答：电容器设置单台熔断器保护是为了保护电容器组完好。最理想的熔断器是能够在电容器内部出现故障且未爆发前及时熔断，避免事故范围扩大。

106、为什么在控制系统中一般不用继电器直接来控制主电路，而是通过接触器？

答：在一般的控制系统中，主电路中的电流比较大，而继电器触点所能通过的额定电流较小，如果用继电器控制强大的电流就很困难。所以在控制系统中，一般都用继电器控制接触器，再由接触器控制主电路中的强大电流。

107、为什么在有些直流接触器的触头上并联一个电容器？

答：当电路断开时，由于线圈放出储存的磁能而产生高压，使被断开的两触头间产生火花，而将触头烧坏。在直流接触器的触头上并联一个电容器后，当触头分开时，电容器能储存电路放出的磁能，避免高压产生。

108、为什么热继电器不能保护短路？

答：热继电器是当通过的电流大于设定电流时，其内部的双金属片发热变形增大，使辅助触点动作进行保护。由于双金属片发热变形需要经过一段时间，短路则是瞬间电流就变得很大，而双金属片又不能及时动作，所以热继电器起不到短路保护的作用。

109、为什么热继电器具有安秒特性？

答：当通过的电流大于设定电流时，热继电器内部双金属片发热变形，需要一段时间，所以就产生了电流-时间特性，即安秒特性。

110、为什么在静铁芯的端面上嵌入短路环？

答：静铁芯通入交流电时，磁场交变，产生的吸力是脉动的，会引起衔铁振动。在静铁芯的端面上嵌入短路环后，由于在短路环中产生感应电流，阻碍了穿过其的磁通变化，使磁极的两部分磁通之间出现相位差，从而消除交流接触器的抖动，减少振动和噪声。

111、为什么严禁三相电动机缺相运行？

答：所谓三相电动机缺相运行，就是三相电动机在电源一相断路或定子绕组一相断路下运行，缺相运行使电动机负载能力大大降低，可能烧毁绕组；另外，如果电动机所带负荷未变，则造成电动机本体温度增高，震动加大和声音异常。因此，严禁三相电动机缺相运行。

112、为什么要测量电机线圈的直流电阻值？

答：测量电机线圈的直流电阻值，是为了检查线圈端部引线处焊接头是否有变化，焊接质量是否良好，特别是新绕制的线圈还能从中查出各相线圈的匝数和连接是否正确。

113、为什么同一台电机冬季和夏季的实验温升不一样？

答：同一台电机冬季的实验温升值要比夏季的低，因为冬季环境温度低，定转子绕组的电阻值和定转子铜耗（或铝耗）要比夏季低，散热条件也比夏季好；所以，电机作温升实验时都要根据环境温度，将实验得到的温升值折算到标准环境温度时的温升值。

114、为什么要对异步电动机进行空载试验？

答：对异步电动机进行空载试验，是为了确定电动机的空载电流、空载损耗及励磁参数。

115、为什么要对异步电动机进行短路试验？

答：异步电动机的短路试验也叫堵转试验，其目的是确定异步电动机的短路参数，同时测定电动机的启动性能。

116、为什么测量接地电阻要在土壤电阻率最大的季节内进行？

答：由于土壤内所包含的水分、盐分含量以及地下温度等在一年四季会发生变化，土壤电阻率也会随之发生变化。测量接地电阻最好在降雨最小或温度最低的时候进行，这个时候土壤电阻率最大，在这个季节内测得接地电阻合格，就能保证其他季节也在合格的范围之内。

117、为什么接线螺丝下面要有垫片？

答：接线螺丝下面的垫片可增加弹性，避免拧紧的时候导线随螺帽滑动，防止导线松脱；增加导线与螺丝的接触面积和散热面积，降低接触点的电阻。

118、为什么提升机要装设过负荷保护装置？

答：提升机的电动机长时间过载，其温升超过允许值，就会造成绝缘老化，使用寿命缩短，严重时甚至会烧坏绕组；故提升机要装设过负荷保护装置。

119、为什么提升机必须装设深度指示器？

答：如果没有深度指示器，司机就不知道提升容器所在位置，无法正确操作；故提升机必须装设深度指示器。

120、为什么提升机要设置测速回路？

答：提升机设置测速回路，是为了得到提升机系统实际运行的速度信号，便于对提升机进行各种控制，保证提升机安全运行。

121、为什么操车系统要与罐笼到位闭锁？

答：操车系统要与罐笼到位闭锁，是为了避免罐笼不到位便打开安全门，发生人员或物料坠入井筒事故。

122、为什么提升系统的安全监视与保护环节必须设成双线制形式？

答：矿井提升机的性能和安全可靠性直接影响煤炭生产和职工生命安全，而提升机的安全监控又是提升机控制系统中至关重要的组成部分；所以，提升系统的安全监视与保护环节必须设成双线制形式，以确保提升机安全可靠。

123、电气短路的原因有哪些？

答：（1）绝缘损坏。电器设备年久陈旧，绝缘老化；绝缘瓷瓶表面污秽、使绝缘下降；绝缘受到机械性损伤；供电系统受到雷电的侵袭或者在切换电路时产生过电压，将电气装置绝缘薄弱处击穿，都会造成短路。（2）误操作。例如：带负荷拉切隔离开关，形成强大的电弧，造成弧光短路；或将低压设备误接入高压电网，造成短路。（3）鸟兽危害。鸟兽跨越不等电位的裸露导体时，造成短路。（4）恶劣的气候。雷击造成的闪络放电或避雷器动作，架空线路由于大风或导线覆冰引起电杆倾倒等。（5）其他意外事故。例如：挖掘沟渠损伤电缆，起重机臂碰触架空导线，车辆撞击电杆等。

124、高压隔离开关的特点和作用？

答：（1）没有专门的灭弧装置，不能用来通断负荷电路和短路电流。（2）作用：是保证检修人员的安全，将需要检修的部分与其它带电部分可靠隔离，防止意外事故的发生，同时，可增加检修人员的安全。

125、为什么光纤收发器成对使用？

答：光纤收发器主要用于信号传输。当发出信号时，光纤收发器要把电信号转化为光信号发出；当接收信号时，另一个光纤收发器又把光信号转化为电信号显示出来。故光纤收发器成对使用。

126、为什么上网要进行IP设置？

答：IP是英文Internet Protocol的缩写，意思是“网络之间互连的协议”，也就是为计算机网络相互连接进行通信而设计的协议。在因特网中，它能使连接到网上的所有计算机网络实现相互通信的一套规则，规定了计算机在因特网上进行通信时应当遵守的规则。因此，上网要进行IP设置。

127、为什么分线箱要有接地线？

答：分线箱有接地线是为了防止雷击或其他干扰信号。

128、为什么通信机房要双回路供电？

答：通信机房采用双回路供电，当一条线路有故障停电时，另一条线路可以马上切换投入使用，确保通信机房正常运行。

129、为什么服务器及交换机要配备UPS？

答：UPS（不间断电源）可以保障服务器及交换机正常运行，能消除市电上的电涌、瞬间高电压、瞬间低电压、电线噪声和频率偏移等“电源污染”，改善电源质量，为服务器及交换机提供高质量的电源；故服务器及交换机要配备UPS。

130、为什么通信机房要用防静电地板？

答：人员在通信机房行走会产生摩擦静电，静电容易击穿通信设备内的COMS电路，采用防静电地板可以将地板表面的电子传入地下的导体，从而消除静电，保护设备。

131、高压断路器的特点和作用？

答：（1）特点：断流能力强，工作可靠，具有足够的断流能力并具有尽可能短的开断时间。（2）作用：可在正常时接通和断开负荷电路；可在发生短路故障时切断短路电流。

132、为什么局域网中要进行Vlan划分？

答：局域网中进行Vlan划分的主要原因有：一是限制广播域，节省了带宽，能提高网络处理能力；二是增强局域网的安全性，不同Vlan内的信息传输是相互隔离的；三是灵活构建虚拟工作组，用Vlan可以把不同的用户划分到不同的工作组，同工作组的用户不必局限于某一固定的物理范围，网络构建和维护更方便灵活。

133、为什么程控电话电压是-48V？

答：程控电话是-48V的主要原因有：一是电压比较安全；二是历史的沿袭；三是-48V意味着电源系统正极接地，这样可以减少蓄电池正极的腐蚀现象；四是降低系统杂音，减少干扰；五是保护线缆，使其不会由于电池反应而被腐蚀；六是有利于电量传输，减少损耗。

134、为什么井下通信线路与高低压线路平行架设时要有不低于30cm的间距？

答：井下通信线路与高低压线路平行架设时，如间距低于30cm，则高低压线路中产生的电磁场会严重干扰通信信号。

135、为什么通信线用色谱电缆？

答：通信线用色谱电缆，可以避免因通信线路芯线多，出现错接、漏接的现象。

136、为什么主干通信电缆芯数使用率要求控制在90%以内？

答：主干通信电缆芯数使用率控制在90%以内，可以防止意外事故造成通信电缆损坏；另外，留出10%的通信电缆芯数，可备急用。

137、为什么常在铜线头上镀一层锡？

答：铜线头上镀一层锡，是为了防止铜在潮湿的空气中氧化，以增加接触电阻，使接触面过热。另外，铜的表面镀上一层锡后，可防止铜的氧化，同时，锡的氧化物导电较好，不致引起接触电阻增大，接触面过热现象。

138、为什么会产生内部过电压？

答：在电力系统中，由于系统设备发生故障或其他原因使系统参数发生变化，系统参数的变化引起了电力系统内部储存在电感元件中的磁场能量和储存在电容元件中的静电场能量发生转换，转换过程中所出现的异常电压升高，即是内部过电压。

139、为什么会出现工频稳态过电压？

答：工频稳态过电压主要是指空载长线路上电压升高。此外，在三相中性点不接地系统中，当发生单相接地时，其他两个非故障相的对地电压升高也属于工频稳态过电压。

140、为什么矿灯在井下不能拆开？

答：在井下拆卸矿灯的过程中可能会出现电火花，危及矿井安全；故矿灯在井下不能拆开。

141、为什么矿灯要用双光源，而不用单光源？

答：矿灯用双光源而不用单光源的原因是：可以有效避免在井下工作时，因意外事故而损坏一路光源，出现矿灯不能正常工作的情况。

142、操作井下电气设备应遵守哪些规定？

答：（1）非专职人员或非值班电气人员不得擅自操作电气设备。

（2）操作高压电气设备主回路时，操作人员必须戴绝缘手套，并穿电工绝缘靴或站在绝缘台上。

（3）手持式电气设备的操作手柄和工作中必须接触的部分必须有良好绝缘。

143、井下电缆的选用应遵守哪些规定？

答：（1）电缆敷设地点的水平差应与规定的电缆允许敷设水平差相适应。

（2）电缆应带有供保护接地用的足够截面的导体。

（3）严禁采用铝包电缆。

（4）必须选用取得煤矿矿用产品安全标志的阻燃电缆。

（5）电缆主线芯的截面应满足供电线路负荷的要求。

144、敷设电缆（与手持式或移动式设备连接的电缆除外）应遵守哪些规定？

答：（一）电缆必须悬挂：

（1）在水平巷道或倾角在30°以下的井巷中，电缆应用吊钩悬挂；

（2）在立井井筒或倾角在30°及其以上的井巷中，电缆应用夹子、卡箍或其他夹持装置进行敷设。夹持装置应能承受电缆重量，并不得损伤电缆。

（二）水平巷道或倾斜井巷中悬挂的电缆应有适当的弛度，并能在意外受力时自由坠落。其悬挂高度应保证电缆在矿车掉道时不受撞击，在电缆坠落时不落在轨道或输送机上。

（三）电缆悬挂点间距，在水平巷道或倾斜井巷内不得超过3m，在立井井筒内不得超过6m。

（四）沿钻孔敷设的电缆必须绑紧在钢丝绳上，钻孔必须加装套管。

145、煤矿井下电缆的连接应符合哪些要求？

答：（一）电缆与电气设备的连接，必须用与电气设备性能相符的接线盒。电缆线芯必须使用齿形压线板（卡爪）或线鼻子与电气设备进行连接。

（二）不同型电缆之间严禁直接连接，必须经过符合要求的接线盒、连接器或母线盒进行连接。

（三）同型电缆之间直接连接时必须遵守下列规定：

（1）橡套电缆的修补连接（包括绝缘、护套已损坏的橡套电缆的修补）必须采用阻燃材料进行硫化热补或与热补有同等效能的冷补。在地面热补或冷补后的橡套电缆，必须经浸水耐压试验，合格后方可下井使用。在井下冷补的电缆必须定期升井试验；

（2）塑料电缆连接处的机械强度以及电气、防潮密封、老化等性能，应符合该型矿用电缆的技术标准。

146、电气信号应符合哪些要求？

答：（1）矿井中的电气信号，除信号集中闭塞外应能同时发声和发光。重要信号装置附近，应标明信号的种类和用途。

（2）升降人员和主要井口绞车的信号装置的直接供电线路上，严禁分接其他负荷。

147、煤矿井下哪些地点应装设局部接地极？

答：（1）采区变电所（包括移动变电站和移动变压器）。

（2）装有电气设备的硐室和单独装设的高压电气设备。

（3）低压配电点或装有3台以上电气设备的地点。

（4）无低压配电点的采煤机工作面的运输巷、回风巷、集中运输巷（胶带运输巷）以及由变电所单独供电的掘进工作面，至少应分别设置1个局部接地极。

（5）连接高压动力电缆的金属连接装置。局部接地极可设置于巷道水沟内或其他就近的潮湿处。设置在水沟中的局部接地极应用面积不小于0.6m2、厚度不小于3mm的钢板或具有同等有效面积的钢管制成，并应平放于水沟深处。设置在其他地点的局部接地极，可用直径不小于35mm、长度不小于1.5m的钢管制成，管上应至少钻20个直径不小于5mm的透孔，并垂直全部埋入底板；也可用直径不小于22mm、长度为1m的2根钢管制成，每根管上应钻10个直径不小于5mm的透孔，2根钢管相距不得小于5m，并联后垂直埋入底板，垂直埋深不得小于0.75m。

148、变压器并联运行的条件是什么？

答：（1）接线组别相同；（2）阻抗电压相同，误差不超过±10%；（3）变比相等，误差不超过±0.5%；（4）容量比不超过3：1。

149、什么叫反时限过电流保护？

答：保护的动作时间随故障电流的增大而减小的过电流保护装置，称为反时限过电流保护。

150、什么叫一次系统主结线?对主结线有哪些要求?

答：（1）一次系统主结线是由发电厂和变电所内的各种电器设备如发电机、变压器、断路器、隔离开关、母线、电抗器和引出线等及其连线所组成的输送和分配电能连结系统。

（2）对主结线的要求有以下五点：①运行的可靠性；运行、检修的灵活性；③运行操作的方便性；④运行的经济性；⑤主结线应具有扩建的可能性。

151、什么叫一次设备?常用的一次设备有哪些?

答：（1）一次设备是直接用于电力生产和输配电能的设备，经由这些设备，电能从发电厂输送到各用户。

（2）常用的一次设备如下：①生产和变换电能的设备。如生产电能的发电机，变换电压用的变压器，发电厂中的辅助机械运转的电动机。②接通和断开电路的设备。如断路器、隔离开关、自动空气开关、接触器、闸刀开关等。③限制故障电流或过电压的设备。如限制故障电流的电抗器，限制过电压的避雷器，限制接地电流的消弧线圈等。

152、什么叫二次设备?常用的二次设备有哪些?

答：(1)二次设备是对一次设备的工作进行监察、测量和操作控制及保护的辅助设备。

(2)常用的二次设备包括如下设备：保护电器，用以反映故障，作用于开关电器的操作机构以切除各种故障或作用于信号；测量和监察设备。用于监视和测量电路中的电流、电压和功率等参数。

153、什么叫电力系统的静态稳定?

答：电力系统运行的静态稳定性也称微变稳定性，它是指当正常运行的电力系统受到很小的扰动，将自动恢复到原来运行状态的能力。

154、什么叫电力系统的动态稳定?

答：电力系统运行的动态稳定性是指当正常运行的电力系统受到较大的扰动，它的功率平衡受到相当大的波动时，将过渡到一种新的运行状态或回到原来的运行状态，继续保持同步运行的能力。

155、什么叫主保护?

答：是指发生短路故障时，能满足系统稳定及设备安全和基本要求，首先动作于跳闸，有选择地切除被保护设备和全线路故障的保护。

156、什么叫后备保护?

答：是指主保护或断路器拒动时，用以切除故障的保护。

157、什么叫辅助保护?

答：辅助保护是为补充主保护和后备保护的不足，而增设的简单保护。

158、什么是电流的热效应?

答：电流通过电阻时，电阻就会发热，将电能转换为热能，这种现象叫做电流的热效应。

159、什么是正弦交流电的三要素?

答：(1)最大值；(2)角频率；(3)初相位。

160、什么叫趋表效应?

答：当直流电流通过导线时，电流在导线截面上分布是均匀的，导线通过交流电流时，电流在导线截面上的分布不均匀，中心处电流密度小，而靠近表面电流密度大，这种交流电流通过导线时趋于导线表面的现象叫趋表效应，也叫集肤效应。

161、交流电的有功功率、无功功率和视在功率的意义是什么?

答：（1）电流在电阻电路中，一个周期内所消耗的平均功率叫有功功率；（2）储能元件线圈或电容器与电源之间的能量交换，时而大，时而小，为了衡量它们能量交换的大小，用瞬时功率的最大值来表示，也就是交换能量的最大速率，称作无功功率；（3）在交流电路中，把电压和电流的有效值的乘积叫视在功率。

162、什么叫串联谐振?什么叫并联谐振?

答：（1）在电阻、电感和电容的串联电路中，出现电路端电压和总电流同相位的现象叫串联谐振。

（2）在线圈和电容并联电路中，出现并联电路的端电压与总电流同相位的现象叫并联谐振。

163、什么叫力率?力率的进相和迟相是怎么回事?

答：（1）交流电机的功率因数也叫力率；它等于有功功率与视在功率的比值。

（2）所谓力率的进相就是送出有功吸收无功的运行状态；力率的迟相就是既发有功又发无功的运行状态。

164、发电机并列有几种方法?各有什么优缺点?

答：发电机并列方法分两类：准同期法和自同期法。

(1)准同期法并列的优点：合闸时发电机没有冲击电流；对电力系统也没有什么影响。

(2)准同期并列的缺点：如果因某种原因造成非同期并列时，则冲击电流很大，甚至比机端三相短路电流还大一倍；当采用手动准同期并列时，并列操作的超前时间运行人员也不易掌握。

(3)自同期并列的优点：操作方法比较简单，合闸过程的自动化也简单；在事故状况下，合闸迅速。

(4)自同期并列的缺点：有冲击电流，而且，对系统有影响；在合闸的瞬间系统的电压降低。

165、什么叫非同期并列?非同期并列有什么危害?

答：（1）同步发电机在不符合准同期并列条件时与系统并列，我们就称之为非同期并列。

（2）非同期并列是发电厂的一种严重事故，它对有关设备如发电机及其与之相串联的变压器、开关等，破坏力极大。严重时，会将发电机绕组烧毁端部严重变形，即使当时没有立即将设备损坏，也可能造成严重的隐患。就整个电力系统来讲，如果一台大型机组发生非同期并列，则影响很大，有可能使这台发电机与系统间产生功率振荡，严重地扰乱整个系统的正常运行，甚至造成崩溃。

166、发电机允许变为电动机吗?

答：任何一种电机都是可逆的，就是说既可当做发电机运行，也可当做电动机运行，所以就发电机本身而言，变为电动机运行是完全允许的。不过这时要考虑原动机的情况，因为发电机变成电动机时，也就是说要关闭汽门，而有些汽机是不允许无蒸汽运行的。

167、定子绕组单相接地对发电机有危险吗?怎样监视单相接地?

答：（1）定子绕组单相接地时，故障点有电流流过，就可能产生电弧。若电弧是持续的，就可能将铁芯烧坏，严重时会把铁芯烧出一个大缺口。

（2）单相接地的监视，一般采用接在电压互感器开口三角侧的电压表或动作于信号的电压继电器来实现，也可用切换发电机的定子电压表来发现。

168、发电机转子发生一点接地可以继续运行吗?

答：转子绕组发生一点接地，即转子绕组的某点从电的方面来看与转子铁芯相通，此时由于电流构不成回路，所以按理也应能继续运行。但转子一点接地运行不能认为是正常的，因它有可能发展为两点接地故障。两点接地时部分线匝被短路，因电阻降低，所以转子电流会增大，其后果是转子绕组强烈发热，有可能被烧毁，而且电机产生强烈的振动。

169、发电机大修时对定子绕组做交流耐压，直流耐压和感应耐压试验都起什么作用?

答：(1)交流耐压试验的目的是为了检查定子绕组的主绝缘是否存在局部缺陷，检查其绝缘水平，确定发电机能否投入运行；(2)直流耐压试验是能确定绝缘的耐电强度；(3)感应耐压试验是专门考核定子绕组的匝间，相间绝缘的耐电强度的。

170、发电机大修时测量发电机定子和转子绕组的直流电阻是为了什么?而测量转子绕组的交流阻抗又是为了什么?

答：（1）测发电机定子绕组和转子绕组的直流电阻的目的是为了检查线圈内部、端部、引线处的焊接质量以及连接点的接触情况，实际上是检查这些接头的接触电阻有否变化。若接触电阻变大，则说明接触不良。

（2）测转子绕组交流阻抗的目的是为了检查转子绕组有没有匝间短路。

171、发电机并网后怎样接带负荷?

答：发电机并入电网后，应根据发电机的温度以及原动机的要求逐步接带负荷，有功负荷的增加速度决定于原动机。表面冷却发电机的定子和转子电流增加速度不受限制；内冷发电机此项速度不应超过在正常运行方式下有功负荷的增长速度，制造厂另有规定者应遵守制造厂规定。加负荷时必须有系统地监视发电机冷却介质温升、铁芯温度、线圈温度以及电刷、励磁装置的工作情况。

172、负序旋转磁场对发电机有什么影响?

答：(1)负序旋转磁场扫过发电机转子时，会在转子铁芯表面感应出倍频电流，这个电流引起损耗，其损耗与负序电流的平方成正比，将使发电机转子过热。

(2)负序旋转磁场与转子磁场相互作用将产生交变力矩，使发电机产生振动和发出噪音。

173、发电机失磁后为什么必须采用瞬停方法切换厂用电?

答：发电机失磁后，系统运行不正常，频率电压都将受到影响。如果采取并列的方法切换厂用电，将影响非故障设备及其系统的运行，还可能造成非同期，扩大系统运行不正常范围，所以采用瞬停方法切换厂用电。

174、同步发电机常用的特性曲线有哪些?

答：(1)空载特性；(2)短路特性；(3)负载特性；(4)外特性；(5)调整特性。

175、发电机为什么要实行强励?强励时间受哪些因素限制?强励动作后不返回有哪些危害?应怎样处理?

答：（1）为了提高发电机运行系统的稳定性，在短路故障切除之后电压能迅速恢复到正常状态，要求电压下降到一定数值时，发电机的励磁能立即增加，所以发电机要实行强行励磁。强励动作就是由继电器自动将励磁机回路的磁场调节电阻短接，或由发电机的自动调整励磁装置自动迅速调整，使励磁机在最大值电压下工作，以足够的励磁电流供给发电机。

（2）发电机的强行励磁只有在强励倍数较高，励磁电压上升速度较快，强励时间足够的条件下才能发挥应有的作用。因此，发电机的励磁因强励而加到最大值时，在1分钟之内不得干涉强励的动作，在1分钟之后，则应立即采取措施，减低发电机定子和转子电流到正常允许的数值。

（3）强励动作后，如果不返回，磁场电阻长时间被短接，在发电机正常运行时，转子将承受很高的电压而受到损伤。根据发电机运行状况，在保证正常运行的前提下，可以将不返回的强励装置切除。查明原因，排除故障后再投入运行。

176、矿用电气设备应具备哪些特点？

答：（1）井下巷道硐室和采掘工作面的空间狭窄，为节省硐室建筑费用和搬迁方便，要求矿用电器设备应体积小，质量轻并便于移动和安装。（2）井下存在着冒顶、片帮、滴水及淋水等现象，所以矿用电器设备应具有坚固的外壳和较好的防潮、防锈性能。（3）井下存在瓦斯和煤尘，在一定条件下有爆炸危险，所以矿用电器设备应具有防爆性能。（4）井下机电设备工作任务繁重、启动频繁，负载变化过大，设备易过载，要求矿用电器设备应具有较大的过载能力。（5）井下潮湿，易触电。故矿用电器设备外壳封闭，有机械、电气闭锁及专用接地螺丝，对煤电钻、照明信号及控制电器采用127V及36V低压，以降低触电的危险性。

177、变压器的冷却方式有哪几种?

答：(1)油浸自冷；(2)油浸风冷；(3)强油循环风冷；(4)强油导向风冷。

178、什么叫分级绝缘?分级绝缘的变压器运行中要注意什么?

答：（1）所谓分级绝缘，就是变压器的线圈靠近中性点部分的主绝缘，其绝缘水平比线圈端部的绝缘水平低。

（2）分级绝缘的变压器，一般都规定只许在中性点直接接地的情况下投入运行

179、变压器合闸时为什么有激磁涌流?

答：变压器线圈中，励磁电流和磁通的关系，由磁化特性决定，铁芯愈饱合，产生一定的磁通所需要的励磁电流愈大。由于在正常情况下，铁芯中的磁通就已饱合，如在不利条件下合闸，铁芯中磁通密度最大值可达两倍的正常值，铁芯饱和将非常严重，使其导磁数减小，励磁电抗大大减小，因而励磁电流数值大增，由磁化特性决定的电流波形很尖，这个冲击电流可超过变压器额定电流的6--8倍。所以，由于变压器电、磁能的转换，合闸瞬间电压的相角，铁芯的饱合程度等，决定了变压器合闸时，有励磁涌流，励磁涌流的大小，将受到铁芯剩磁与合闸电压相角的影响。

180、突然短路对变压器有何危害?

答：突然短路对变压器线圈的危害性有二：(1)使线圈受到强大的电磁力作用，可能毁坏；(2)使线圈严重发热。

181、新装或大修后的主变压器投入前，为什么要求做全电压冲击试验?冲击几次?

答：（1）新装或大修后的主变压器投入运行前，要做全电压冲击试验。此外，空载变压器投入电网时，会产生励磁涌流。励磁涌流一般可达6--8倍的额定电流，经0．5--1秒后可能衰减到0．25--0．5倍额定电流，但是全部衰减的时间较长，大容量的变压器需要几十秒。由于励磁涌流能产生很大的电动力，所以冲击试验也是为了考核变压器的机械强度和继电保护装置动作的可靠程度。

（2）规程中规定，新安装的变压器冲击试验5次，大修后的变压器冲击试验3次，合格后方可投入运行。

182、有载调压变压器在运行中调整分接头时应注意的事项有哪些?

答：(1)应对附加油箱的油位加强监视；

(2)应认真检查和记录有载调压装置的操作次数；

(3)远方电动调整与就地手动调整不能同时进行；

(4)调整时应注意分接头位置指示器指示正确，数字位于显示孔中间；

(5)调整操作需要得到领导的命令，不准随意进行；

(6)调整操作需由两人进行；

(7)有载调压的变压器附加油箱的瓦斯保护需经常投入；

(8)远方电动调整时应以短促`瞬动来进行；

(9)变压器过负荷时不可频繁操作有载分接开关；

(10)就地手动调整时要按照特定的操作顺序进行。

183、电压互感器二次侧为什么不许短路?

答：在正常运行时电压互感器原边与电网电压相连，它的副边接负载即仪表和继电器的电压线圈，它们的阻抗很大，所以电压互感器的工作状态接近于变压器空载情况；如果电压互感器二次侧发生短路，其阻抗减少，只剩副线圈的内阻，这样在副线圈中将产生大电流，导致电压互感器烧毁。在电压互感器一，二次侧接有熔断器的则会使熔断器熔断，表计和保护失灵，所以电压互感器二次侧不允许短路。

184、电流互感器二次为什么不能开路?如遇有开路的情况如何处理?

答：由于二次开路时铁芯严重饱和，于是产生以下后果：

(1)产生很高的电压，对设备和运行人员有危险；

(2)铁芯损耗增加，严重发热，有烧坏的可能；

(3)在铁芯中产生剩磁，使电流互感器误差增大。所以，电流互感器二次开路是不允许的。

发现电流互感器二次开路现象处理的方法是：

(1)能转移负荷停电处理的尽量停电处理；

(2)不能停电的，若在电流互感器处开路，限于安全距离，人不能靠近处理，只能降低负荷电流，渡过高峰后再停电处理；

(3)如果是盘后端子排上螺丝松动，可站在绝缘垫上，带手套，用有绝缘把的改锥，动作果断迅速地拧紧螺丝。

185、在什么情况下对运行中的变压器进行特殊检查?检查哪些项目?

答：(1)发生过负荷时应监视负荷、油温和油位的变化，接头接触应良好，冷却系统应运行正常；

(2)大风时：检查各部引线应无剧烈摆动，周围无杂物，没有刮到带电部分的可能；

(3)雷雨时：各部应无放电痕迹；

(4)大雪天：各接触点无过热现象，各部无放电情况及结冰现象；

(5)大雾天：各部应无严重火花及放电现象；

(6)气温剧变：检查油枕油面及油温变化情况。

186、变压器油位显著升高或下降应如何处理?

答：油位升高，并无超过油枕规定的油标高度，值班人员应：

(1)检查冷却装置是否有问题；

(2)检查变压器负荷变化情况；

(3)检查冷却器周围环境温度变化是否过大；

(4)因温度升高使油位上升，应联系检修人员进行放油；

如发现油位下降或在油枕中已看不到油位，值班人员应：

(1)检查是否大量的漏油；

(2)检查负荷是否减少；

(3)检查冷却环境温度是否降低；

(4)如果是变压器大量漏油，应切换备用变压器运行，进行检修；

(5)如果是冷却环境，负荷影响油位降低，而油位不能达到规定的油标高度，应联系检修人员给变压器加油到标准位置。

187、变压器的空载试验和短路试验的目的?

答：空载试验的目的：

(1)量取空载电流、空载损耗，可以计算出变压器的激磁阻抗等参数，并可求出变比。

(2)能发现变压器磁路中局部和整体缺陷，如硅钢片间绝缘不良，穿心螺杆或压板的绝缘损坏等。

(3)能发现变压器线圈的一些问题，如线圈匝间短路，线圈并联支路短路等。

短路试验的目的：

(1)量取短路时的电压、电流、损耗，求出变压器的铜耗及短路阻抗等参数。

(2)检查线圈结构的正确性。

188、新安装或大修后的变压器投入运行前应做哪些试验?

答：(1)变压器及套管绝缘油试验；

(2)变压器线圈及套管介质损失角测量；

(3)泄漏电流试验；

(4)工频耐压试验；

(5)测量变压器直流电阻；

(6)测量分接开关变压比；

(7)检查变压器结线组别及极性；

(8)试验有载调压开关的动作；

(9)测量变压器绝缘电阻和吸收比；

(10)冲击合闸试验，新安装变压器必须作全电压冲击合闸试验，拉合闸五次，换线圈大修后必须合闸三次。

189、感应电动机的基本工作原理是什么?

答：感应电动机的工作原理是这样的：当三相定子绕组通过三相对称的交流电流时，产生一个旋转磁场。这个旋转磁场在定子内膛转动，其磁力线切割转子上的导线，在转子导线中感应起电流。由于定子磁场与转子电流相互作用力产生电磁力矩，于是，定子旋转磁场就拖着具有载流导线的转子转动起来。

190、感应电动机起动时为什么电流大?而启动后为什么电流会变小?

答：（1）当感应电动机处在停转状态时，从电磁的角度来看，就象变压器，接到电源去的定子绕组相当于变压器的一次线圈；成闭路的转子绕组相当于变压器被短路的二次线圈；定子绕组和转子绕组间无电的联系，只有磁的联系，磁通经定子，气隙、转子铁芯成闭路。当合闸瞬间，转子因惯性还未转起来，旋转磁场以最大的切割速度---同步转速切割转子绕组，使转子绕组感应起可能达到的最高的电势，因而，在转子导体中流过很大的电流。这个电流产生抵消定子磁场的磁通，就象变压器二次磁通要抵消一次磁通的作用一样。定子方面为了维持与该时电源电压相适应的原有磁通，遂自动增加电流。因此，转子的电流很大，故定子电流也增得很大，甚至高达额定电流的4--7倍，这就是起动电流大的缘由。

（2）随着电动机转速增高，定子磁场切割转子导体的速度减小，转子导体中感应电势减小，转子导体中的电流也减小，于是定子电流中用来抵消转子电流所产生的磁通的影响的那部分电流也减小，所以定子电流就从大到小，直至正常。

191、怎样改变三相电动机的旋转方向?

答：电动机转子的旋转方向是由定子建立的旋转磁场的旋转方向决定的，而旋转磁场的方向与三相电流的相序有关，这样改变了电流相序即改变旋转磁场的方向，也即改变了电动机的旋转方向。

192、电动机绝缘电阻值是怎样规定的?

答：(1)6KV电动机应使用1000V--2500V摇表测绝缘电阻，其值不应低于6MΩ；

(2)380V电动机使用500V摇表测量绝缘电阻，其值不应低于0．5MΩ；

(3)容量为500KW以上的电动机吸收比R60"/R15"不得小于1．3，且与前次相同条件上比较，不低于前次测得值的1/2，低于此值应汇报有关领导；

(4)电动机停用超过7天以上时，启动前应测绝缘，备用电机每月测绝缘一次；

(5)电动机发生淋水进汽等异常情况时启动前必须测定绝缘。

193、什么原因会造成三相异步电动机的单相运行?单相运行时现象如何?

答：原因：三相异步电动机在运行中，如果有一相熔断器烧坏或接触不良，隔离开关，断路器，电缆头及导线一相接触松动以及定子绕组一相断线，均会造成电动机单相运行。

现象：电动机在单相运行时，电流表指示上升或为零(如正好安装电流表的一相断线时，电流指示为零)，转速下降，声音异常，振动增大，电动机温度升高，时间长了可能烧毁电动机。

194、直流电机最基本的原理是什么?

答：直流发电机通常是作为直流电源，向负载输出电能；直流电动机则是作为原动机，带动各种生产机械工作，向负载输出机械能。虽然它们的用途各不相同，但它们的结构基本相同，它们是根据两条最基本的原理制造的：

(1)导线切割磁通产生感应电动势而发电成为发电机；

(2)载流导体在磁场中受到电磁力的作用而转动成为电动机。

195、如何改变直流电动机的转向?

答：改变直流电动机转向方法有下列两种：(1)改变电枢电流方向；(2)改变激磁电流方向，即改变磁场方向。

196、操作隔离开关时应注意什么?

答：在操作隔离开关时应注意：

(1)确认与之串联的断路器在开位，方可投入或拉开隔离开关；

(2)拉开隔离开关时必须检查隔离开关应有足够的开度，并上好销子。投入隔离开关应检查触头接触良好，并上好销子；

(3)线路停电，检查断路器在开路，先拉线路侧隔离开关，后拉母线侧隔离开关。停电时检查断路器在开位，先投入母线侧隔离开关，后投入线路侧隔离开关；

(4)若倒换母线时，母联断路器应在合闸位置，并断开其操作电源；

(5)操作杠杆传动的隔离开关时，要注意监视刀闸有无折断的情况发生。

197、为什么拉开交流电弧比拉开直流电弧容易熄灭?

答：交流电弧由于交流的瞬时值有时为零，当电流过零点时，弧隙没有电流。如果交流电经过零点又上升时，触头上的恢复电压不能使弧隙重燃(重击穿)，则电弧就熄灭。如果弧隙重燃，但因触头拉开的距离增大，使击穿弧隙的电压提高，当交流电流下次过零点时，就更容易熄灭。根据这种特性，交流电弧比较容易熄灭；直流电弧由于直流电没有过零的特性，并且线路电感所储存的磁场能量在触头拉开时会造成触头上的过电压，因此只是单纯拉长机械距离是不容易熄灭直流电弧的，须附加灭弧室等进行熄灭电弧的。

198、对继电保护装置的基本要求是什么?

答：（1)快速性；(2)灵敏性；(3)选择性；(4)可靠性。

199、主变差动与瓦斯保护的作用有哪些区别?如变压器内部故障时两种保护是否都能反映出来?

答：(1)差动保护为变压器的主保护；瓦斯保护为变压器内部故障时的主保护；

(2)差动保护的保护范围为主变各侧差动电流互感器之间的一次电气部分，包括：

a：主变引出线及变压器线圈发生多相短路；

b：单相严重的匝间短路；

c：在大电流接地系统中线圈及引出线上的接地故障。

(3)瓦斯保护范围是：

a：变压器内部多相短路；

b：匝间短路，匝间与铁芯或外皮短路；

c：铁芯故障(发热烧损)；

d：油面下降或漏油；

e：分接开关接触不良或导线焊接不良。

(4)差动保护可装在变压器，发电机，分段母线，线路上，而瓦斯保护为变压器独有的保护。变压器内部故障时(除不严重的匝间短路)，差动和瓦斯都能反映出来，因为变压器内部故障时，油的流速和反映于一次电流的增加，有可能使两种保护启动。

200、为什么兆欧表采用比率表结构？

答：比率表主要特点是仪表的活动部分设有两个线圈：转矩线圈和反作用线圈，而不设游丝。起反作用力矩由反作用线圈产生。因此不通电时，活动部分处于随意平衡状态，通电后其活动部分偏转角与两个活动线圈电流的比率有关，所以叫比率表。用兆欧表测量绝缘电阻时，要求测量值不受手摇发电机电压变化影响，用比率式仪表可满足此要求。

201、如何调整感应式电流继电器的动作电流和动作时间？

答：（1）继电器感应系统的动作电流是利用插销改变继电器线圈的匝数来调整的。（2）感应系统的动作时限，可以通过时限调节螺杆使挡板上下移动，改变扇形齿轮的起始位置来调节。扇形齿轮与杠杆的距离越大，则在一定电流作用下，继电器的动作时限越长。

202、变压器速断保护有哪些优缺点？

答：（1）优点：变压器电流速断保护接线简单、动作迅速。（2）缺点：它仅能保护变压器电源侧套管、引出线及部分一次侧绕组的相间短路，其他部分的保护必须由过电流保护完成。对系统的安全运行影响较大；对于并列运行的变压器，在非电源侧发生故障时，由于速断保护不能反应该处的故障，因此，过电流保护可能无选择性地将所有并列运行的变压器切除；当变压器容量较大时，变压器一次侧与二次侧的短路电流相差不大，保护的灵敏度达不到要求。

203、电网发生漏电故障时，有哪些危害？

答：（1）会导致人身触电事故；（2）导致电雷管的提前爆炸；（3）接地点产生漏电火花会引起爆炸气体的爆炸；（4）漏电电流的长期存在，会使绝缘进一步损坏，严重时将烧毁电气设备，甚至引起火灾；（5）还可能引起更严重的相间接地短路故障。

204、井下保护接地系统由哪几部分组成？

答：井下保护接地系统由主接地极、局部接地母线、辅助接地母线、连接导线和接地线等组成。

205、触电的预防方法有哪些？

答：（1）使人体不能接触和接近带电导体；（2）人体接触较多的电气设备采用低电压；（3）设置保护接地或接零装置；（4）设置漏电保护装置；（5）井下及向井下供电的变压器中性点严禁直接接地。

206、电力设备预防性试验记录通常应包括哪些内容？

答：电力设备预防性试验的原始数据的完整性是分析判断试验结果的重要依据，应当认真对待，其记录通常应包括以下内容：试验名称和目的要求；试验时间和大气条件，如温度、气压和湿度等；初试设备铭牌和运行编号；试验部位、试验项目和试验原始数据；试验接线和试验设备或主要仪器等实际布置的示意图，关键性仪器设备编号；主要试验人员姓名；试验记录人和试验负责人的审核签名。